监控中心UPS主机采购项目评分表

（1）符合性审查：

评委将根据响应供应商提供的响应文件进行符合性审查，审查项目包括：

| 检查内容 | 采购公告要求 |
| --- | --- |
| 合法性 | 满足资格条款。 |
| 文件完整性 | 响应供应商的资格证明文件符合采购公告要求。 |
| 合法签署 | 按采购公告要求由法定代表人或其授权代表签署响应文件；如果不是法定代表人亲自签署，则须提交法定代表人的授权书且签字、盖章有效。 |
| 结论 |  |

注：1．评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。

2．评审项目全部合格方可视为通过符合性审查，在“结论”栏中填写“符合”，否则为“不符合”。

（2）综合评分：各部分得分权重分配如下：

| 评价内容 | 商务和技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 40分 | 100分 |

（1）商务技术评审

评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分。具体内容及评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 分数 | 评议内容 | 报价人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应程度 | 50 | 与采购文件中参数要求进行对比，一项指标负偏离扣2分，标注▲的指标负偏离每项扣5分，无提供检测报告的扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 服务方案 | 5 | 根据供货、安装调试方案、进度计划、培训计划是否完善、具体、全面，进度安排等进行评审。 （1）供货、安装调试方案，进度计划、培训计划条理清晰，脉络分明，具体全面，项目管理及进度安排合理高效、操作性强，得5分； （2）供货、安装调试方案，进度计划、培训计划条理较清晰，脉络较分明，较具体全面，项目管理及进度安排较合理高效、操作性较强，得3分； （3）供货、安装调试方案，进度计划、培训计划条理差，脉络不分明，项目管理及进度安排差、操作性差，得1分，无服务方案不得分。 |  |
|  | 售后、应急服务方案 | 5 | 对售后服务能力情况（含售后服务团队人员）、应急方案（应急方案包括项目执行过程中采购人的紧急情况、突发事情的处理方案、应急响应时间计划、人员安排）进行评审。 （1）售后服务能力强，售后团队人员配备充足，维护保养方案完善，故障响应时间快，处理能力强，应急方案清晰、详细，得5分； （2）售后服务能力较强、售后团队人员配备较充足，维护保养方案较完善，故障响应时间较快，处理能力较强，应急方案较详细、较完善，得3分； （3）售后服务能力差，维护保养方案差，故障响应时间慢，处理能力差，应急方案较差，欠缺可行性，得1分。无售后、应急服务方案不得分。 |  |
| 合计 |  | 60 | 得分合计 |  |
| 注：投标人根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 |  |  |  |  |

（2）价格评估

价格评审满分为40分。

评审基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价。

评分标准（公式）：响应供应商价格得分＝（基准价/响应供应商报价）×40权重

按以上标准计算出各响应供应商的价格得分。

| 序号 | 参数（一项指标负偏离扣2分，标注▲的指标负偏离每项扣5分，无提供检测报告的扣2分，扣完为止。需标注每项参数对应页码） | 页码 |
| --- | --- | --- |
| UPS主机参数 | 1、100KVA工业型工频机UPS，标配内置输出隔离变压器,拒绝外置隔离变压器； 2、采用双变换纯在线、DSP全数字控制和高效率高可靠的IGBT逆变技术； 3、N+1、N+X冗余并机或增容的能力，允许不同功率、不同时间的机器进行随意并联使用，可以≥8台任意并机； 4、标配RS232、、EPO、干接点等接口和预测报警系统； 5、采用≥7英寸全彩触摸屏，能显示多种语言、能同时提供图形显示和数字显示，用户能查看状态、数据和进行操作控制，可自行设置系统参数、日期、电压、电池容量、报警功能、轻载关机、系统定时开机等UPS信息； 6、逆变器过载能力：≥110%/125%/150%过载时能维持300min/10min/1min;旁路过载能力：≥150%/170%/250%过载时能维持60min/10min/1min； 7、输入电压范围：302～456（三相）；输入功率因数：≥0.979（100%非线性负载）；输入电流谐波成分：≤8.1%（100%非线性负载）； 8、输出电压不平衡度（三相）：平衡负载≤0.4%，不平衡负载≤2.4%； 9、动态电压瞬变范围：空载到满载≤-4.8%，满载到空载≤4.5%；电压瞬变恢复时间：空载到满载≤20ms，满载到空载≤20ms； 10、输出电压相位偏差：正常工作≤0.4°，电池逆变≤0.5°；ECO模式转换时间：逆变到ECO 0ms，ECO到逆变 0 ms；市电电池转换时间：市电到电池 0 ms，电池到市电 0 ms；旁路逆变转换时间：逆变到旁路 0 ms，旁路到逆变 0 ms； ▲11、高温工作试验，输出稳压精度：≤0.2%，输出波形失真度：市电≤0.8%，电池≤0.7%（阻性）；市电/电池≤4.6%（非线性）（需提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）； ▲12、低温工作试验，输出稳压精度：≤0.2%，输出波形失真度：市电≤0.7%，电池≤0.6%（阻性）；市电≤4.6%，电池≤4.5%（非线性）（需提供具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）； 13、具有输出短路、输出过载、电池电压低、输出过欠压、风扇故障和维修旁路等保护功能； 14、系统性能：平均无故障率时间≥30万小时； ▲15、提供投标产品有效期内的泰尔认证证书、CE证书和设备生产厂家的ISO9001:2015证书、ISO14001:2015证书、ISO45001:2018证书（提供有效证书复印件）； - 提供不低于3年的售后服务承诺书。 ▲17、提供安装服务 | 备注：需标注每项参数对应页码 |